# ООО "ПРОФРЕАБИЛИТАЦИЯ"

# ОБЪЕКТОВЫЙ БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ "РЕДУТ-GSM-MINI"

# ПУЛЬТОВОЙ СИСТЕМЫ РАДИООХРАНЫ "РЕДУТ "

# ТУ 4035-002-42483567-07

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# РЕДУТ-GSM-MINI.007.ИЭ

г. Челябинск

# СОДЕРЖАНИЕ

1.  Назначение								  4

2.  Основные параметры  и технические  характеристики		  4

3.  Комплект поставки							  5

4.  Устройство и принцип работы					  5

- Порядок установки на объекте и подготовка к работе		  6

- Режимы и организация работы объектового блока		  9

7.  Правила хранения							  10

8.  Меры безопасности							  10

9. Гарантии изготовителя							  10

## 1. Назначение

1.1. Объектовый блок (ОБ) сигнализации “РЕДУТ-GSM-MINI”  пультовой системы радиоохраны “РЕДУТ” (ТУ 4035-002-42483567-07), именуемый в дальнейшем устройство, предназначен для  охраны стационарных объектов в качестве объектового блока передачи сообщений  по беспроводному  GSM каналу сотовой связи.

1.2. Устройство  выполняет следующие основные функции:

- контроль 2-х шлейфов сигнализации, каждый из которых может быть запрограммирован как охранный или как тревожный;

ВНИМАНИЕ! По умолчанию 1 шлейф запрограммирован как охранный, шлейф 2 – тревожный!

- постановка на охрану/снятие с охраны путём подачи определённого уровня напряжения на вход постановки «ОХР»;

-  передача на централизованный пульт охраны сообщений о состоянии объекта,       о постановках и снятиях охраняемого объекта на/с охрану(ы), о сработках  шлейфов;

-   индикация режима работы объектового блока и состояния охранных  шлейфов,

-   управление сиреной.

1.3. Устройство  соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60950-2002,  ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99.

1.4. Для реализации радиоканала используется GSM-модуль SIM900 фирмы Simcom, удовлетворяющий техническим требованиям ГОСТ Р 50829-95, ГОСТ Р МЭК 60335-2-29-98,  ГОСТ 12.2.007.12-88,  ГОСТ 30429-96,  ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р ИСО 9001-96, РД 45.187-2001.

1.5. Устройство укомплектовано блоком источника резервированного питания (БИРП) БРП–12/1,2, удовлетворяющим требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60335-2-29-98, или подобным ему блоком, предназначенным для гарантированного электроснабжения устройства постоянным током.

1.6. Устройство рассчитано на эксплуатацию в закрытых помещениях. Нормальными климатическими условиями эксплуатации устройства должны быть:

- температура окружающего воздуха (-25…+50)( С;

- относительная влажность (60(15) %;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.)

1.7.  Устройство рассчитано на непрерывный  круглосуточный режим работы.

## 2. Основные параметры и технические характеристики

2.1. Устройство  должно обеспечивать работоспособность при подключении через БИРП от сети переменного тока частотой (50(1%) Гц с номинальным напряжением 220 В при отклонениях напряжения сети (10% от номинального значения.

2.2. Номинальное выходное напряжение питания БИРП  - 13.8(2% В.

2.3. Потребляемая мощность - не более 6 Вт.

2.4. Рабочее положение – вертикальное.

2.5. Габаритные размеры устройства, мм:

- ширина - 57;

- длина – 75;

- высота - 20.

2.6. Масса устройства  - не более 0,1 кг.

2.7. Время установления рабочего режима устройства после включения питания - не более 15 сек.

2.8. Время от получения сигнала тревоги до  инициализации процедуры передачи сообщения  - не более 1 сек.

2.9. Время передачи сообщения  на централизованный пульт охраны зависит от загрузки каналов оператора сотовой связи и в зависимости от используемого протокола передачи сообщений составляет  от 1 до 20 секунд.

2.10. Сопротивление оконечных резисторов -  8.2 кОм.

3.  Комплект поставки

В стандартный комплект поставки входят:

- объектовый блок сигнализации “РЕДУТ-GSM-MINI” в сборе		- 1 шт.

- инструкция по эксплуатации							- 1 экз.

- паспорт 										- 1 экз.

В расширенный комплект поставки, кроме того, входят:

- блок питания БРП с аккумулятором						- 1 шт.

-  выносная GSM антенна на кронштейне					- 1 шт.

- Устройство и принцип работы

Объектовый блок  сигнализации ”РЕДУТ-GSM-MINI” выполняет функции приемо-контрольного прибора охранно-пожарной сигнализации, устанавливаемого на охраняемом объекте.

Устройство  состоит из корпуса и платы контроллера, на которой расположен GSM-модуль SIM900.

На   лицевой   панели   устройства (рис. 1) расположены следующие светодиодные индикаторы:

- ПИТАНИЕ – указывает на  наличие номинального уровня напряжения питания;

- GSM – показывает работоспособность канала GSM.

- ЗОНА 1-2 – два индикатора зон;

Рис. 1. Внешний вид передней панели

На задней крышке внутри устройства закреплена плата контроллера. На плате контроллера расположен девятиконтактный разъем, через контакты которого устройство подключается к  источнику постоянного тока,  подключаются шлейфы охранной сигнализации, устройство постановки/снятия (кнопка или реле), выносной светодиод внешней индикации и сирена (рис. 2). Все контакты разъемов и индикаторы промаркированы.

Основной принцип работы объектового блока заключается в передаче закодированным сообщением через объектовые и пультовые абонентские радиостанции в пультовую программу пульта централизованного наблюдения (ПЦН)  информации о состоянии объекта. В системе радиоохраны «Редут» постоянно реализуется режим мониторинга объектов, который обеспечивается применением GPRS-технологии, использующей в качестве протокола передачи данных на уровне ОБ  сетевой протокол TCP\IP, а на уровне ПЦН высокоскоростной доступ к Internet через выделенный канал связи. Оперативное отслеживание состояния объекта  осуществляется выдачей с ОБ на ПЦН по GPRS-каналу не реже чем один раз в 2 минуты цифрового пакета информации о состоянии объекта. Передача сообщения также может быть инициирована со стороны объектового блока по изменению его состояния, а также может быть осуществлена  по запросу с ПЦН (обратный  радиоканал связи).

Реализация режима обмена - с квитированием, т.е. с подтверждением факта передачи сообщения со стороны ПЦН, что гарантирует надежность доставки информации по назначению.

В системе для реализации прямого  радиоканала связи в  качестве основного протокола используется  GPRS, а SMS и модемная передача данных (CSD-протокол) используются как дополнительные с целью повышения надежности системы в целом. Если факт получения тревожного сообщения с ОБ на ПЦН по GPRS каналу не получил подтверждения в течении 15 сек., то передача тревожного сообщения дублируется последовательно сначала SMS-сообщением, а затем, в случае необходимости, по CSD-протоколу.

Для реализации обратного  радиоканала связи используется CSD-протокол.

5. Порядок установки на объекте и подготовка к работе

5.1. Установка устройства и БИРП:

- устройство должно быть закреплено на стене или другой конструкции охраняемого объекта (помещения) в месте, защищенном от доступа посторонних лиц и обеспечивающем устойчивую работу сотового канала связи (выявляется путем предварительной проверки по максимальному значению индикатора уровня сигнала на дисплее любого сотового телефона с SIM-картой выбранного оператора  – не меньше трех делений шкалы);

- БИРП целесообразно располагать вблизи сетевой розетки.

Произвести разметку крепления устройства и БИРП,  установить в точках крепления на стене шурупы или винты,  установить на выбранных местах устройство и БИРП.

5.2. Перед проверкой устройства на работоспособность необходимо подключить его к БИРП (БИРП должен быть в выключенном состоянии). Для этого необходимо снять верхнюю крышку устройства и соединить проводом, согласно маркировки (рис. 2), контакты 1 и 2 разъема устройства (рис. 2 – F) с клеммами 12В выходного разъема БИРП. Контакты 3-4 разъема (рис. 2 – F) присоединяются к оконечным сопротивлениям величиной 8,2 кОм в  количестве  2 штук согласно рис.2.  Присоединить к антенному разъему (рис. 2 – A)  GSM-антенну. Перевести устройство в состояние «снято с охраны».

    - Подготовка SIM-карты.

Устройство использует SIM-карту любого оператора сотовой связи стандарта GSM. Перед тем, как использовать SIM-карту в устройстве, необходимо произвести некоторые настройки. Для этого требуется вставить SIM-карту в любой доступный сотовый телефон, включить телефон. Прежде всего надо отключить опцию проверки PIN кода, если она не была отключена ранее. Далее надо занести в телефонную книжку (SIM-карты, не телефона!) все абонентские номера на которые будут отправляться сообщения. Предварительно телефонная книжка SIM-карты должна быть очищена, т.е. необходимо стереть все номера и только после этого начать запись. Номера ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть записаны через +7, например, +79021234567, или +79121234567. Если номер 7-значный, его следует вводить с кодом города, также через +7: +7351xxxxxxx. Номера заносятся в телефонную книжку под латинскими буквами, первый A, второй B, третий C, четвертый D. Причем сначала записываются номера SIM-карт пультовых блоков, работающих в системе на прием сообщений, а затем номера SIM-карт пультовых блоков, работающих в системе на опрос. Отметим, что далее под буквами E, F и т.д. по тем же правилам можно записать номера сотовых телефонов на которые SMS-сообщениями будет дублироваться информация передаваемая с ОБ на ПЦН.  Устанавливаемая SIM-карта должна поддерживать сервисы: GSM, GPRS, SMS, модемная передача данных (CSD). Дополнительные услуги типа «Переадресация», «Жду звонка» и т.п. во избежание некорректного функционирования устройства целесообразно удалить.   При этом в телефонной книжке не должно быть посторонних номеров. Кроме того, в списке не должно быть городских или иных телефонов, для которых не поддерживается указанный выше сервис. Невыполнение этого условия приведет к невозможности нормальной работы устройства.

Выключить телефон, вынуть SIM-карту и вставить ее в SIM-держатель устройства (рис. 2 - J).

Устройство готово к проверке.

    - Проверка наличия сигнала сети GSM.

Сразу по включении БИРП-а в сеть, на лицевой панели  устройства загорается светодиод «Питание» и, по истечении времени инициализации (не более 15 сек.) после включения питания индикатор GSM (рис. 2 - C) начинает мигать с частотой около 2 Гц. При нахождении GSM-модулем сети сотового оператора индикатор GSM начинает мигать с частотой около 1 Гц.

5.2.3. Проверка работоспособности контроллера устройства.

Индикатор «ОХРАНА» (рис. 2 - H), должен быть погашен. При правильном подключении устройства к оконечным сопротивлениям зон светодиодный индикатор состояния 1-ой зоны (охранная зона) на лицевой панели  должен быть в погашенном состоянии. При закорачивании или отключении оконечного сопротивления он должен загореться.  При восстановлении состояния зоны индикатор гаснет. Так как зона 2 запрограммирована как тревожная, ее нарушение вызовет мигание соответствующего индикатора и передачу тревожного сообщения. После получения подтверждения о доставке сообщения, индикатор ЗОНА 2 погаснет.

Рис. 2. Подключение

5.3. Монтаж соединительных линий производится согласно маркировки контактов разъемов устройства, БИРП, а также в соответствии с нормативно-технической документацией на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализации. Контакт 9 разъема (рис. 2 – H) используется для подключения минусового вывода выносного светодиода внешней индикации «ОХРАНА», который должен быть установлен вне охраняемого объекта и доступен для наружного осмотра. Возможно использование  в качестве внешнего индикатора 12В или обычного 2В  светодиода (подключается к 9 контакту разъема через 1 кОм резистор). На плюсовой вывод индикатора подается напряжение питания +12В. Для подключения сирены используется контакт 7 разъема (рис. 2 - G), к которому подключается минусовой вывод сирены. На плюсовой вывод сирены подается напряжение питания +12В.

5.4. Зоны объектового блока могут быть запрограммированы как охранные или как тревожные. Базовая прошивка определяет первую зону как охранную, а вторую – как тревожную.

5.5. Охранные шлейфы  подсоединяются к соответствующим охранным датчикам (например, к герконовому датчику входной двери, датчику движения (объемнику), датчику разбития стекла и т.д.). В конце шлейфа, последовательно с датчиком, необходимо подключить оконечное сопротивление. Нормально замкнутая тревожная кнопка включается в цепь оконечного сопротивления тревожного шлейфа последовательно, а нормально разомкнутая кнопка подсоединяется параллельно сопротивлению.

ВНИМАНИЕ! Большинство охранных датчиков требуют подключения к источнику питания!

5.6. Для постановки на охрану и снятия с охраны устройства используется кнопка или реле. Базовые настройки устройства предполагают подключение в качестве источника постановки/снятия нормально разомкнутой кнопки. Постановка производится низким уровнем напряжения (менее 0,5 Вольт) на контакт 6 разъёма (рис. 2 - F), а снятие – высоким уровнем напряжения (более 1 Вольта). С помощью программатора базовые настройки могут быть изменены и для постановки\снятия может быть использована обратная логика, либо импульсы (положительные или отрицательные).

6. Режимы и организация работы объектового блока

Устройство имеет 3 основных режима работы:

- снято с охраны,

- охрана,

- тревога.

Все режимы отображаются светодиодными индикаторами на лицевой панели устройства и на светодиоде внешней индикации «ОХРАНА».

6.1. Снято с охраны.

Индикатор «Питание» отражает состояние наличие/отсутствие номинального уровня напряжения питания (горит/погашен). Индикатор «Охрана» погашен. Индикаторы нарушенных зон горят, индикаторы ненарушенных зон погашены. Сообщение о нарушении охранных зон не передается. По нажатию тревожной кнопки (нарушение зоны 2) индикатор соответствующей зоны начинает мигать с частотой около 1 Гц, а контроллер объектового блока по каналам сотовой связи передает сообщение «Тревога» на пульт.  После  подтверждения  приема сигнала тревоги на ПЦН индикатор гаснет

6.2. Постановка на охрану и режим охраны.

Перед тем, как перевести устройство в режим охраны, необходимо убедиться, что все зоны исправны: при несработанных датчиках индикаторы зон должны быть погашены. Для постановки подать на клемму разъёма «ОХР» низкий уровень напряжения (например, соединить с клеммой разъёма «ОБЩ»). При постановке индикатор "Охрана" начинает мигать. На ПЦН посылается сообщение «Постановка». После получения подтверждения о доставке сообщения индикатор «Охрана» горит непрерывно при условии исправного состояния шлейфов, при этом  объект ставится на охрану. Устройство выдерживает временную паузу, в течение которой сигналы о сработках шлейфов не фиксируются и не передаются. В течение этого времени  можно покинуть помещение без сработки.  Длительность паузы – 1,5 мин.

6.3. Тревога.

Любое,  даже кратковременное, нарушение шлейфов охранных датчиков после этого интервала времени, приведет к передаче тревожных сообщений  «Тревога» о нарушенных шлейфах на пульт.  При этом  внешний индикатор и индикатор соответствующей зоны на лицевой панели устройства начинают мигать.  Нарушение других шлейфов при этом также приведет к передаче тревожных сообщений. В этом  режиме устройство может быть вновь поставлено под охрану только после его предварительного снятия с охраны или путем подачи команды «Перепостановка» с ПЦН.  Через 20 сек. после нарушения любой охранной зоны включается сирена и остается во включенном состоянии 2 минуты (или до момента снятия с охраны, если снятие было выполнено до истечения 2-х минутного интервала времени). Каждое нарушение новой зоны также вызовет включение сирены.

6.4. Снятие с охраны.

Для перевода устройства в состояние снятия с охраны необходимо подать на клемму разъёма «ОХР» высокий уровень напряжения (например, соединить с клеммой разъёма «+12V»). При снятии с охраны индикатор "Охрана" гаснет. На пульт посылается сообщение «Снятие с охраны».

  - Сообщения об аварии источника питания.

Устройство имеет программно-аппаратные средства  для  анализа состояния источника питания с целью своевременного предупреждения  оператора ПЦН об аварии.  При пропадании сетевого напряжения  и переходе БИРП-а на работу от аккумуляторной батареи (АКБ) напряжение питания снизится до уровня 11,3 В и устройство  передаст  сообщение  «Переход на резервное питание».  В случае продолжительной работы устройства от АКБ и ее постепенного разряда напряжение  питания будет снижаться. При достижении уровня напряжения 10.5 В будет отправлено сообщение  «Авария резервного питания». Когда напряжение питания достигнет значения 9 В БИРП прекращает подачу питания на устройство. При восстановлении сетевого питания БИРП возобновит подачу питания на устройство, а на ПЦН будет послано сообщение «Восстановление сетевого питания».

7. Правила хранения

Устройство должно храниться в упаковке в складских помещениях при температуре воздуха от -25 до 50( С и относительной влажности воздуха не более 85%. Срок хранения устройства – не более 12 месяцев с последующей переконсервацией.

8. Меры безопасности

8.1. По способу защиты от поражения электрическим током и энергоопасности устройство относится к оборудованию класса 3 по ГОСТ Р МЭК 60950-2002.

На внутренней панели устройства расположена наклейка, на которой указано назначение всех контактов разъемов устройства. Доступ ко всем контактам разъемов, в том числе и электропитания, возможен только при снятой крышке изделия и осуществляется при монтаже устройства. На все контакты разъемов  устройства и элементы индикации подается низковольтное напряжение (не более 12 В).

8.2. Подключение устройства к БИРП и монтаж всех соединений осуществляется при отключенном от сети БИРП-е.

9. Гарантии изготовителя

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие устройства приведенным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня отгрузки  устройства потребителю, либо при отсутствии отметки об отгрузке - со дня приемки устройства на предприятии-изготовителе.

9.3. За повреждения устройства вследствие неправильной его эксплуатации изготовитель ответственности не несет.